## 2022年4月
黄鹤楼酒业有限公司2022年4月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2022-04-06 | 79 | 1.9 | 7.3
| 2022-04-08 | 75 | 1.8 | 7.1
| 2022-04-11 | 50 | 1.3 | 7.1
| 2022-04-15 | 38 | 1.8 | 7.4
| 2022-04-18 | 95 | 0.9 | 7
| 2022-04-20 | 35 | 1 | 7.5
| 2022-04-26 | 21 | 2 | 7.4
| 2022-04-27 | 9 | 1 | 7.4
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2022-04-01 | 1 | 0.1 | 7.2
| 2022-04-02 | 1 | 0.1 | 7
| 2022-04-06 | 15 | 0.1 | 7.6
| 2022-04-07 | 5 | 0.2 | 7.5
| 2022-04-08 | 23 | 0.4 | 8.1
| 2022-04-11 | 1 | 0.1 | 8.3
| 2022-04-12 | 12 | 0.2 | 7.6
| 2022-04-13 | 12 | 0.4 | 7.2
| 2022-04-14 | 5 | 0.1 | 7.5
| 2022-04-15 | 2 | 0.2 | 7.2
| 2022-04-16 | 2 | 0.1 | 7.1
| 2022-04-17 | 2 | 0.1 | 7.5
| 2022-04-18 | 4 | 0.1 | 7.3
| 2022-04-19 | 20 | 0.1 | 7.1
| 2022-04-20 | 3 | 0.1 | 7.1
| 2022-04-21 | 5 | 0.2 | 7.3
| 2022-04-22 | 1 | 0.1 | 7.3
| 2022-04-24 | 5 | 0.2 | 7.3
| 2022-04-25 | 41 | 0.7 | 7.1
| 2022-04-26 | 3 | 0.2 | 7.4
| 2022-04-27 | 3 | 0.3 | 8.2
| 2022-04-28 | 57 | 0.6 | 7.5
| 2022-04-29 | 18 | 0.4 | 7.3
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%